## 工作表1
設備組件 | 常見異常原因 | 檢查方式 | 解決方法
太陽能板 (Solar Panels) | 表面灰塵、鳥糞、葉片遮擋 | 目視檢查 | 定期清潔
| 模組破裂、玻璃破碎 | 紅外線熱像儀檢測 | 更壞損壞模組
| 熱斑效應 | 紅外線熱像儀檢測模組表面溫度分布 | 更換受損電池片或整片模組
| PID效應 | 使用 I-V 曲線測試儀檢查模組性能是否下降 | 安裝防PID裝置、更換受影響模組
| 封裝老化 (EVA黃化、玻璃脫層) | 目視檢查模組表面是否變黃或脫層、使用光學檢測儀測量透光率 | 更換老化模組、檢查安裝環境，避免長期高溫潮濕
| 接線盒進水或鬆脫 | 目視檢查接線盒是否有水漬或腐蝕、使用絕緣測試儀檢查絕緣電阻 | 重新密封接線盒，檢查防水膠圈、- 緊固接線端子，必要時更換接線盒
逆變器 (Inverter) | 無直流輸入 | 使用萬用電表測量太陽能板輸出電壓、檢查接線是否鬆脫或極性接反 | 重新固定接線端子，確保正負極正確
| 過壓 / 欠壓、過流 | 使用電壓表/電流表測量輸入端與輸出端、- 查看逆變器顯示螢幕或錯誤代碼 | 調整保護參數至合理範圍、檢查電壓來源，避免過度波動、若為過流，檢查負載是否超過逆變器額定容量
| 散熱不良 | 目視檢查風扇是否運轉、使用紅外線測溫槍檢查外殼溫度 | 清理風扇與散熱片灰塵、確保安裝環境通風良好、更換故障風扇
| 電容老化 | 使用示波器檢查輸出波形是否異常、 測量電容容量與ESR（等效串聯電阻） | 更換老化電容、定期檢測並預防性維護
| 韌體版本過舊 | 查看逆變器系統資訊，確認韌體版本 | 更新韌體至最新版本、- 確保與監控系統通訊協定兼容
| 接地異常 | 使用接地電阻測試儀測量接地電阻、檢查接地線是否鬆脫或斷裂 | 重新固定接地線、確保接地電阻低於標準值（通常 < 4Ω）
| 雷擊或突波 | 檢查逆變器外觀是否有燒焦痕跡、測試輸入/輸出端是否異常 | 安裝防雷器或浪涌保護器、更換受損元件或整機
配電箱 | 過載 | 使用鉗形電流表測量迴路電流，與斷路器額定值比對 | 重新分配負載，或升級配電容量
| 斷路器頻繁跳閘 | 檢查迴路電流是否超過斷路器額定值，觀察跳閘頻率 | 更換合適容量斷路器，或降低負載
| 接線鬆動或腐蝕 | 目視檢查端子，測量接觸電阻 | 緊固端子，清潔或更換腐蝕部件
| 母線過熱 | 使用紅外線測溫槍檢查母線溫度 | 更換損壞母線，檢查接觸電阻
| 絕緣層破損 | 目視檢查電纜外皮，使用絕緣測試儀檢查絕緣電阻 | 更換電纜，加裝絕緣保護
| 潮濕環境腐蝕 | 檢查箱體內是否有水漬或鏽蝕 | 安裝防潮設備，保持乾燥
| 標示不清 | 檢查迴路標示是否缺失或模糊 | 重新標示迴路，避免誤操作
監控系統 | 數據無法上傳 | 測試網路連線，檢查伺服器狀態 | 重啟路由器或伺服器，恢復網路
| 感測器故障 | 比對感測器數據與實際測量值 | 更換感測器，重新校正
| App顯示錯誤 | 檢查App版本與系統相容性 | 更新或重裝App
| 通訊協定不匹配 | 檢查逆變器與監控系統的通訊協定 | 更新逆變器韌體或更換兼容設備
| 時間同步錯誤 | 檢查系統時間與伺服器時間是否一致 | 重新設定時間伺服器
| 伺服器當機 | 嘗試連線雲端平台，確認是否停機 | 等待平台恢復，或使用本地備份
| 感測器漂移 | 長期比對感測器數據與標準值 | 定期校正，更換老化感測器
蓄電池 | 容量不足 | 進行容量測試，與額定容量比對 | 均衡充電，必要時更換電池
| 單體電壓異常 | 逐一測量單體電壓，檢查一致性 | 更換落後單體，保持一致性
| 漏液、鼓脹或殼體裂紋 | 目視檢查外觀，觀察是否有液體滲出或鼓脹 | 立即更換電池，避免危險
| 極板硫化 | 測量內阻，檢查充電效率 | 進行脈衝充電，減少硫化
| 自放電過快 | 靜置測試電壓下降速度 | 檢查內阻，更換異常電池
| 溫度過高/過低 | 使用溫度感測器監測電池環境 | 安裝溫控系統，保持適宜環境
| 過度深度放電 | 檢查放電深度與BMS設定 | 調整BMS設定，避免過度放電
| 充電器故障 | 測試充電器輸出電壓與電流 | 更換故障充電器
| BMS異常 | 檢查BMS數據是否異常，測試保護功能 | 更新或更換BMS，確保保護功能正常